附表1砖砌体工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级、规格和外加剂☆ |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | 检查砖、外加剂质量检验报告和试验报告 |
|  | 2 | 砂浆品种、强度等级a☆ |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | 检查砂浆试块试验报告 |
|  | 3 | 斜槎留置☆ |  |  |  |  |  | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小高度的2/3 |  | 观察检查 |
|  | 4 | 直槎拉结钢筋及接槎处理 |  |  |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | 观察和钢尺检查 |
|  | 5 | 水平灰缝砂浆饱满度 |  |  |  |  |  | 灰缝横平竖直密实饱满，实心砌体水平灰缝饱满度必须达到80％以上 |  | 用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖，取其平均值 |
|  | 6 | 基础防潮层 |  |  |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | 观察检查 |
|  | 7 | 轴线位移b |  |  |  |  |  | ≤10 | mm | 用经纬仪和钢尺检查或用其他测量仪器检查 |
|  | 8 | 垂直度 | 每 层 |  |  |  |  | ≤5 | mm | 用2m托线板检查 |
|  |  |  | 全高 |  |  | ≤10m |  | ≤10 |  | 用经纬仪、吊线和钢尺检查，或用其他测量仪器检查 |
|  |  |  |  |  |  | ＞10m |  | ≤20 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 组砌方法c | 清水墙 |  |  |  |  | 组砌正确，不应出现通缝，接槎密实、平直 |  | 观察检查 |
|  |  |  | 混水墙 |  |  | 砌体上下错缝 |  | 每间（处）4皮～6皮砖的通缝小于或等于3处，且不在同一面墙体上 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 砌体接槎 |  | 每个接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮缺陷不超过3个 |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝厚度和竖缝宽度 |  |  |  |  |  | 宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mm |  | 用尺量10皮砖砌体高度折算 |
|  | 3 | 基础顶面和楼面标高偏差d |  |  |  |  |  | ±15 | mm | 用水平仪和钢尺检查 |
|  | 4 | 表面 平整度 |  |  |  |  | 清水墙、柱 | ≤5 | mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混水墙、柱、基础 | ≤8 |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高度、宽度偏差 |  |  |  |  |  | ±5 | mm | 用钢尺检查 |
|  | 6 | 外墙上下窗偏移 |  |  |  |  |  | ≤20 | mm | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 |
|  | 7 | 水平灰缝 平直度 |  |  | 清水墙 |  |  | ≤7 | mm | 拉10m线和用钢尺检查 |
|  |  |  |  |  | 混水墙 |  |  | ≤10 |  |  |
|  | 8 | 清水墙游丁走缝 |  |  |  |  |  | ≤20 | mm | 吊线和用钢尺检查，以每层第一皮砖为准 |
|  | 9 | 水平灰缝厚度偏差（10皮砖累计） |  |  |  |  |  | ±8 | mm | 与皮数杆比较，钢尺检查 |
|  | 10 | 预留洞 |  | 中心位移 |  |  |  | ≤10 | mm | 拉线和用钢尺检查 |
|  |  |  |  | 截面内部尺寸偏差 |  |  |  | +10～0 |  |  |
| a 指可按单位工程的同品种、同标号砂浆试块组数统一评定各分项工程砂浆强度。当单位工程仅有一组试块，且符合施工标准的规定组数时，其强度应不低于设计标号。 b 指砌完每一层后，应在每一楼层面进行校正。 c 通缝指砌筑层的上下砖搭接错缝小于25mm。 d 指在砌完每一层后，应在每一楼层面进行校正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  钢筋安装质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  |  | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ |  |  |  | 必须符合设计要求 |  | 观察和钢尺检查 |
|  | 2 | 纵向受力钢筋连接方式 |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | 观察检查 |
|  | 3 | 焊接（机械连接）接头的质量 |  |  |  | 应符合本部分附录C的规定 |  | 检查产品合格证、接头力学性能试验报告 |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置 |  |  |  | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍 |  | 观察和钢尺检查 |
|  | 2 | 受力钢筋焊接（机械连接）接头设置 |  |  |  | 宜相互错开。在连接区段长度为35d且不小于500mm范围内，接头面积百分率应符合GB50204的规定 |  | 观察和钢尺检查 |
|  | 3 | 绑扎搭接接头 |  |  |  | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段1.3Ll长度内，接头面积百分率：①对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25％；②对柱类构件，不宜大于50％；③当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于50％；对其他构件，可根据实际情况放宽 |  | 观察和钢尺检查 |
|  | 4 | 箍筋配置 |  |  |  | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合GB50204的规定 |  | 钢尺检查 |
|  | 5 | 钢 筋 网 | 网片长、宽偏差 |  |  | ±10 | mm | 钢尺检查 |
|  | 6 |  | 网眼尺寸偏差 |  |  | ±20 | mm | 钢尺检查，尺量连续三档，取最大值 |
|  | 7 |  | 网片对角线差 |  |  | ≤10 | mm | 钢尺检查 |
|  | 8 | 钢筋 骨架 | 长度偏差 |  |  | ±10 | mm | 钢尺检查 |
|  | 9 |  | 宽、高度偏差 |  |  | ±5 | mm | 钢尺检查 |
|  | 10 | 受力 钢筋 | 间距偏差 |  |  | ±10 | mm | 尺量两端、中间各一点 |
|  | 11 |  | 排距偏差 |  |  | ±5 | mm | 钢尺检查，取最大值 |
|  | 12 |  | 保护层厚度偏差 |  | 基 础 | ±10 | mm | 钢尺检查 |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 | mm | 钢尺检查 |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | mm | 钢尺检查 |
|  | 13 | 箍筋、横向钢筋间距偏差 |  |  |  | ±20 | mm | 钢尺检查，尺量连续三档，取最大值 |
|  | 14 | 钢筋弯起点位移 |  |  |  | ≤20 | mm | 钢尺检查 |
|  | 15 | 预埋件 |  | 中心位移 |  | ≤5 | mm | 钢尺检查 |
|  | 16 |  |  | 水平高差 |  | +3～0 | mm | 钢尺和楔形塞尺检查 |
| 注：d为纵向受力钢筋的较大直径；Ll为搭接长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3　模板安装工程质量标准与检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 检验方法及器具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架☆ |  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 |  |  | 核对施工技术措施、观察和手摇动检查 |  |
|  | 2 | 模板支撑、立柱位置和垫板 |  | 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板 |  |  | 对照模板设计文件和施工技术方案观察检查 |  |
|  | 3 | 避免隔离剂沾污 |  | 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处 |  |  | 观察检查 |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔（洞） |  | 必须齐全、正确、牢固，应符合本部分附录B的有关规定 |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工缝设置 |  | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 |  |  | 观察检查 |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  | （1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 （2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。 （3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 （4）对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 |  |  | 观察检查 |  |
|  | 2 | 梁板起拱 |  | 对跨度不小于4m的，应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的11000～31000 |  |  | 水准仪或拉线、钢尺检查 |  |
|  | 3 | 轴线位移 |  | ≤5 |  | mm | 经纬仪和钢尺检查 |  |
|  | 4 | 标高 偏差 | 各层上表面 | ±5 |  | mm | 水准仪检查 |  |
|  |  |  | 有装配件 支承面 | 0～5 |  | mm |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸偏差 |  | +2～5 |  | mm | 钢尺检查 |  |
|  | 6 | 柱、墙垂直偏差 | ≤5m | ≤5 |  | mm | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |  |
|  |  |  | ＞5m | 不大于H5/1000，且不大于15mm |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度 |  |  | ≤3 | mm |  | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  | 8 | 侧向 弯曲 | 柱 |  | 不大于H5/1000，且不大于15mm |  |  | 拉线和钢尺检查 |
|  |  |  | 梁 |  | 不大于L2/1000，且不大于15mm |  |  |  |
|  | 9 | 预留 孔洞 | 中心位移 |  | ≤10 | mm |  | 拉线和钢尺检查 |
|  |  |  | 截面尺寸 |  | +10～0 | mm |  | 钢尺检查 |
| 注：H5为柱、墙高度；L2为梁长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  脚手架搭设检查验收表

| 项次 | 项 目 |  | 技术要求 |  |  | 允许偏差 Δ （mm） |  |  | 示 意 图 |  |  | 检查方法与工具 |  | 实测 及结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 表面 | 坚实平整 |  |  | - |  |  | - |  |  | 观察 |  |  |
|  |  | 排水 | 不积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫板 | 不晃动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底座 | 不滑动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不沉降 |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单、双排与满堂脚手架立杆垂直度 | 最后验收立杆垂直度 （20～50）m | - |  |  | ±100 |  |  | Δ Δ H |  |  | 用经纬仪或吊线和卷尺 |  |  |
|  |  | 下列脚手架允许水平偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设中检查偏差的高度（m） |  |  | 总高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50m |  |  |  | 40m |  | 20m |  |  |  |
|  |  | H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 H=50 |  |  | ±7 ±20 ±40 ±60 ±80 ±100 |  |  |  | ±7 ±25 ±50 ±75 ±100 |  | ±7 ±50 ±100 |  |  |  |
|  |  | 中间档次用插入法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 满堂支撑架立杆垂直度 | 最后验收垂直度30m |  | - |  |  | ±90 |  |  |  |  |  | 用经纬仪或吊线和卷尺 |  |
|  |  | 下列满堂支撑架允许水平偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用经纬仪或吊线和卷尺 |  |  |
|  |  | 搭设中检查偏差的高度 （m） |  |  |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H=2 H=10 H=20 H=30 |  |  |  |  |  | ±7 ±30 ±60 ±90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中间档次用插入法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项次 | 项 目 |  | 技术要求 | 允许偏差 Δ（mm） |  | 示 意 图 | 检查方法与工具 | 实测 及结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 单双排、满堂脚手架间距 | 步距 纵距 横距 | （ ）m （ ）m （ ）m | ±20 ±50 ±20 |  | - | 钢板尺 |  |
| 5 | 满堂支撑架间距 | 步距 纵距 横距 | （ ）m （ ）m （ ）m | ±20 ±30 |  | - | 钢板尺 |  |
| 6 | 纵向水平杆高差 | 一根杆的两端 | - | ±20 |  | la Δ la la la la la Δ | 水平仪或水平尺 |  |
|  |  | 同跨内两根纵向水平杆高差 | - | ±10 |  | Δ |  |  |
| 7 | 剪刀撑斜杆与 地面的倾角 |  | 45°-60° | - |  |  | 角尺 |  |
| 8 | 脚手板外伸长度 | 对接 | a=（130-150）mm l≤300mm | - | l≤300 a |  | 卷尺 |  |
|  |  | 搭接 | a≥100mm l≥200mm | - | a l≥200 |  | 卷进尺 |  |

续表2

| 项次 | 项 目 | 技术要求 | 允许偏差 Δ（mm） |  | 示 意 图 | 检查方法与工具 | 实测 及结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 扣件 安装 | 主节点处各扣件中心点相互距离 | a≤150mm | - | 4 2 a a 1 3 | 钢板尺 |  |
|  |  | 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 | a≥500mm | - | a h 1 2 3 a 2 1 | 钢卷尺 |  |
|  |  | 立杆上的对接扣件至主节点的距离 | a≤h/3 |  |  |  |  |
|  |  | 纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离 | a≤la/3 | - | a la 2 1 | 钢卷尺 |  |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 | （40-65） N.m | - | - | 扭力扳手 |  |

续表3

| 项次 | 项 目 |  |  | 技术要求 |  |  | 检查方法与工具 | 实测 及结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安 全 防 护 | 防护栏杆 |  | 上栏杆上皮高度为1.2m，中间栏杆居中设置 |  |  | 钢卷尺 |  |
|  |  | 挡脚板 |  | 高度不小于180㎜ |  |  |  |  |
|  |  | 安全网 |  | 外侧满挂密目式安全网，不留间隙，施工层以下每隔10m的防护设施 |  |  |  |  |
| 11 | 连 墙 件 布 设 | 脚手架高度 |  | 竖向间距 （h） | 水平间距 （la） | 每根连墙件覆盖面积（㎡） | 钢卷尺 |  |
|  |  | 双排 | ≤50 | 3h | 3la | ≤40 |  |  |
|  |  |  | >50 | 2h | 3la | ≤27 |  |  |
|  |  | 单排 | ≤24 | 3h | 3la | ≤40 |  |  |
| 12 | 斜 道 | 运料斜道 |  | 宽度不小于1.5m，坡度为1：6 |  |  | 钢卷尺 |  |
|  |  | 人行斜道 |  | 宽度不小于1.0m，坡度为1：3 |  |  |  |  |
| 验收意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改复查结论： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：一、图中1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆4-剪刀撑。

二、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：

1 基础完工后及脚手架搭设前；2 作业层上施加荷载前；3 每搭设完6m～8m高度后；4 达到设计高度后；

5 遇有六级强风及以上风或大雨后；冻结地区解冻后；6 停用超过一个月。

三、检查每项允许偏差时每项要有10个实测数据，结论为合格或不合格，其中实测数据70%在允许偏差范

围内为合格，否则为不合格。

附表5  一般抹灰工程的检验项目、质量要求和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 质量要求 |  | 质量等级 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰表面 | 普通抹灰 | 合格 | 表面基本光滑，接槎平整 | 观察和手摸检查 |
|  |  |  | 优良 | 表面光滑、洁净，接槎平整 |  |
|  |  | 中级抹灰 | 合格 | 表面基本光滑、洁净，接槎平整，线角顺直(毛面纹路均匀) |  |
|  |  |  | 优良 | 表面光滑、洁净，接槎干整，线角顺直(毛面纹路均匀一致) |  |
|  |  | 高级抹灰 | 合格 | 表面光滑、洁净，颜色均匀，无明显抹纹，线角和灰线平直方正 |  |
|  |  |  | 优良 | 表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观 |  |
| 2 | 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面 | 合格 |  | 尺寸基本正确，边缘整齐，管道后面平顺 | 观察检查 |
|  |  | 优良 |  | 尺寸正确，方正、整齐、光滑，管道后面平整 |  |
| 3 | 护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞 | 合格 |  | 护角基本符合施工规范规定，表面光滑，门窗框与墙体间缝隙填塞基本密实 | 观察、用小锤轻击和尺量检查 |
|  |  | 优良 |  | 护角符合施工规范规定、表面光滑平顺，门窗框与墙体间缝隙填塞密实，表面平整 |  |
| 4 | 分格条(缝) | 合格 |  | 宽度、深度均匀，条(缝)楞角整齐，基本横平竖直、通顺 | 观察检查 |
|  |  | 优良 |  | 宽度、深度均匀一致、条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺 |  |
| 5 | 滴水线和滴水槽 | 合格 |  | 滴水线基本顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 优良 |  | 流水坡向正确、滴水线顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10mm，整齐一致 |  |

一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法，应符合表2的规定。

续表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 中级 | 高级 |  |
| 1 | 表面平整 | 5 | 4 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 阴、阳角垂直 | - | 4 | 2 | 用2m托线板检查 |
| 3 | 立面垂直 | - | 5 | 3 |  |
| 4 | 阴、阳角方正 | - | 4 | 2 | 用方尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 分格条（缝）平直 | - | 3 | - | 拉5m线和尺量检查 |

注：1、外墙一般抹灰，立面总高度的垂直偏差应符合相应砖砌体尺寸、位置的允许偏差和现浇混凝土结构构件的允许偏差等有关规定。

2、中级抹灰，本表第4项阴角方正可不检查。

3、顶棚抹灰，本表第1项表面平整可不检查，但应平顺。